UltraTEV Plus２   운전 매뉴얼

뉴얼뉴얼

목           차

- UltraTEV Plus2는 무엇을 하는가?-------------------------------------------------------------------------------------------5

- Box안에 무엇이 들어 있나? -------------------------------------------------------------------------------------------------6

- 중요한 안내사항 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------7

- 무 정전 식 부분방전 활동 검출 --------------------------------------------------------------------------------------------8

  - 부분방전이란 무엇인가? -------------------------------------------------------------------------------------------------8

  - 어떻게 부분방전은 검출 되는가?----------------------------------------------------------------------------------------8

  - 공기중의 초음파 방전 활동 --------------------------------------------------------------------------------------------8

  - 전자파 방전 활동 -------------------------------------------------------------------------------------------------------9

  - 케이블 부분방전 활동 --------------------------------------------------------------------------------------------------9

- UltraTEV Plus2 사용하기 --------------------------------------------------------------------------------------------------10

  - 충전하기 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------11

  - 전원 on/off하기 -------------------------------------------------------------------------------------------------------11

  - 알림 줄 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------11

  - 메뉴 줄 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------12

  - Main 메뉴 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------12

  - TEV/Cable PD 메뉴 --------------------------------------------------------------------------------------------------- 13

5.6.1 측정화면 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------13

5.6.2 위상Plot ----------------------------------------------------------------------------------------------------------14

5.6.3 파형 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------15

5.6.4 막대그래프 -------------------------------------------------------------------------------------------------------15

5.6.5 해석 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------16

5.7 초음파 화면 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------18

5.7.1 초음파 분류 ------------------------------------------------------------------------------------------------------18

5.8 구성 메뉴 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------19

5.8.1 음향 출력 --------------------------------------------------------------------------------------------------------19

5.8.2 필터 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------20

5.8.3 참고위상 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------20

5.9 설정화면 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------22

    - 시스템 설정 ------------------------------------------------------------------------------------------------22

    - 측정 설정 --------------------------------------------------------------------------------------------------24

    - 설정 --------------------------------------------------------------------------------------------------------24

    - 제원 --------------------------------------------------------------------------------------------------------24

    - Firmware 현장 업그레이드 -------------------------------------------------------------------------------25

    - 모든 설정 Reset -------------------------------------------------------------------------------------------26

- 조사 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------27

  - 조사시작 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------27

  - Ad-hoc 임시 측정 ---------------------------------------------------------------------------------------------------28

  - Metadata 폼 조사 ---------------------------------------------------------------------------------------------------28

  - 등록된 list 사용하기 -------------------------------------------------------------------------------------------------30

  - 가상 키보드 사용하기 -----------------------------------------------------------------------------------------------30

  - 배경잡음 측정치 -----------------------------------------------------------------------------------------------------31

  - Data 기록하기 -------------------------------------------------------------------------------------------------------31

    - 기록되는 TEV Data------------------------------------------------------------------------------------------32

    - 기록되는 Cable Data --------------------------------------------------------------------------------------32

    - 기록되는 초음파 Data-------------------------------------------------------------------------------------32

  - 조사 진행 상태 보기-------------------------------------------------------------------------------------------------32

  - 조사 완료하기 -------------------------------------------------------------------------------------------------------33

- 결과 검토하기 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------33

  - Wi-Fi & USB 연결 ---------------------------------------------------------------------------------------------------33

  - 마이크로 SD 카드 와 Data Zip 파일 -------------------------------------------------------------------------------34

  - Data 분석화면 -------------------------------------------------------------------------------------------------------34

7.3.1 TEV & Cable PD 분석화면 -----------------------------------------------------------------------------------35

7.3.2 초음파 분석 --------------------------------------------------------------------------------------------------36

8. UltraTEV Plus2 사용하여 부분방전 진단하기 -----------------------------------------------------------------------------37

8.1 TEV측정 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------37

8.1.1 배경잡음-------------------------------------------------------------------------------------------------------37

8.1.2 TEV측정하------------------------------------------------------------------------------------------------------37

8.2 Cable PD 측정 --------------------------------------------------------------------------------------------------------38

8.2.1 실용적인 RFCT 연결 요구사항 ------------------------------------------------------------------------------38

8.2.2 Cable의 PD측정 ----------------------------------------------------------------------------------------------39

8.3 초음파 측정 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------39

8.3.1 초음파 측정하기 ----------------------------------------------------------------------------------------------39

8.3.2 UltraDish Accessory로 초음파 측정하기 ---------------------------------------------------------------------40

8.3.3 Flexi 프르브 센서를 이용한 초음파 측정 --------------------------------------------------------------------41

8.3.4 콘택트 프르브를 이용한 초음파 측정 -----------------------------------------------------------------------41

8.3.5 콘택트 프르브 사용하기 --------------------------------------------------------------------------------------42

8.3.6 부분방전의 진단,측정 및 위치확인 --------------------------------------------------------------------------43

8.3.7 콘택트 프르브 접촉의 실제 ----------------------------------------------------------------------------------43

8.3.8 환영신호와 잡음의 근원 -------------------------------------------------------------------------------------45

9. UltraTEV Plus2 사양 -------------------------------------------------------------------------------------------------------46

10. Declaration of Conformity -----------------------------------------------------------------------------------------------49

11. 유지관리 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------50

12. 하자처리 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------50

13. 검교정 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------51

14. 수리 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------51

15. 전기전자 장비의 폐기물에 관한 명령-------------------------------------------------------------------------------------51

16. 지속적인 발전--------------------------------------------------------------------------------------------------------------51

17. 연락처----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------52

18. 개정 이력-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------52

1. UltraTEV Plus2는 무엇을 하는가?

UltraTEV Plus2는 다양한 전기기기의 부분방전을 검출, 분류를 쉽게 하는 다양한 기능을 갖은 손에 쉽게 들고 다닐 수 있는 장비입니다.

UltraTEV Plus2는 가공선로 cable 개폐기 등에 잠재적인 피해를 주는 PD를 검출하는 내장형 TEV와 초음파 센서 및 외장형 Accessory를 사용합니다.

UltraTEV Plus2는 간단한 핸드 헬드형 계측기에 세가지의 보완적 센서모드를 함께 제공 합니다. 개폐기 운전 중에 UltraTEV Plus2를 사용하여 고장risk를 check 할 수 있으며 고장과 정전을 피 할 수 있게 합니다. 이 장비에 내장된 알고리즘과 분석기능은 귀하가 원하는 바를 산출해주며 귀하의 의사결정을 도와줄 필수적인 상태진단과 분류를 제공 합니다. 귀하가 보는 바를 해석하는 것과 행동의 방향 선정은 결코 간단하지 않어 왔읍니다.  UltraTEV Plus2는 버튼 터치로 측정치를 저장 하며 저장된 기록은 필드에 나가 진단하는 동안에 진행된 data에 진입 하는데 사용 합니다. 귀하가 측정한 바를 캡춰링 한 것은 귀하의 계통의 운전성과에 있어서 추이를 볼 수 있게 하여 줍니다.

2. Box안에는 무엇이 들어 있나?

스페어와 accessory구매를 위하여는

대영종합산기㈜ 031-426-7950에 연락 요함

3. 중요한 안내사항

- UltraTEV Plus2는 대지 전위에서만 사용하도록 설계되었습니다.

- 전기플랜트를 테스트할 때, 측정하기 전에 금속물이 접지되어 있는지 확인해야 합니다.

- 고압의 구조물과 측정기, 측정기 프로브 , 측정자 사이에 항상 안전 이격거리를 유지해야        합니다.

- RFCT, 연결선 및 측정장비는 고전압에 대한 방호를 하지 않습니다.

- 접지선이 느슨해졌거나 단선된 상태에서는 사용을 금하며 그렇지 않으면 이 장비의 사용허가를 바꿔야 합니다.

- 현지 안전 절차를 엄격히 지키십시오.

- 부근에 벼락이 칠 때에는 측정을 하지 마십시오

- 전력회로에 충전한 직후에는, 바로 사용하지는 마십시오.

- 측정 중에는 기계적으로 흔들거나 충격을 준다든지, 전기적으로 전압을 높인다든지, 
물리적으로 열을 가한다는 등, 플랜트를 어지럽게 하지 마시오.

- 폭발할 수 있는 주위환경에서 장비나 부속품을 작동시키지 마시오.

- 충전기에는 전원 전압이 있어야 합니다.

- 본 계기에는 사용자가 서비스할 수 있는 부분이 없으므로, 서비스나 수리할 필요가
있을 때는 항상 EA Technology나 현지 공급자에게 보내 주세요.

- 비좁은 곳에서 작업을 할 경우에는 다른 접지면이 지시치에 영향을 줄 수 있으므로,.
주의해야 합니다. 가능한 한, .센서의 면판에서 직각으로 30cm이상 거리를 유지해야 
합니다.

만약 특별한 요구사항이나 운전 조건이 있으면 다음으로 연락 바랍니다.

Email: product-support@eatechnology.com

4. 무 정전 식 부분방전 활동 검출

4.1 부분방전은 무엇인가?

부분방전은 전극간의 절연을 완전히 연결하지 않은 전기적 방전입니다. 그러한 방전의 크기는 보통 작으나 최후에는 고장에 이르게 하는 진행성 절연 열화를 일으킵니다.

무정전식 부분방전 검출은 고객에 대한 정전과 프랜트의 피해 등  손실뿐만 아니라, 직원에게도 위험을 
초래하는, 이러한 잠재적 절연파괴 요소를 식별하기 위한 수단이 됩니다.

4.2 어떻게 부분방전은 검출 되는가?

부분방전은 다음과 같은 다양한 방식으로 에너지를 방출하며 검출     가능한 여러가지 영향을 끼칩니다.

전자파:

	전파

	빛

	열

소리:

	가청음

	초음파

가스:

	오존

	산화 질소

무정전식 테스트를 위한 가장 실용적인 기술은 전자기 스펙트럼 과 초음파 방출의 라디오 주파수 영역을 검출하는데 기반하고 있습니다. UltraTEV Plus2는 단순한 한 개의 장비로 전자파와 초음파 방전을 검출할 수 있도록 특별히 개발된 것입니다.

4.3 공기중의 초음파 방전 활동

부분방전 시에 발생하는 소리는, 전 가청 주파수대에 걸쳐 나옵니다.
귀로 들어 검출할 수는 있지만 개인의 청음 능력에 달려 있습니다.

계기를 사용하여 소리 스펙트럼 중, 초음파 부분을 검출하는 것은 몇 가지 이점이 있습니다.
계기는 인간의 귀보다는 더 민감하고, 사용자의 귀에 의존하지 않으며, 가청 주파수 범위
밖에서 동작하므로 방향성이 더 있습니다. 가장 예민한 검출 방법은 40kHz에 맞추어 진 초음파 마이크를 사용하는 것입니다. 이 방식은 미이크로폰과 방전원 사이에 공기통로가 주어진 상태에서의 PD검출에 효과적 입니다.

4.4 전자방전 활동

고압 스위치기어 안에서 부분방전이 발생할 때에는 라디오 주파수대의 전자파가 발생하는데, 이 전자파는 금속 외함의 틈을 통하여 스위치기어 내부로부터 빠져 나옵니다.

이 틈은 스위치기어 커버의 틈바구니나 가스켓, 기타 절연물 컴포넌트가 될 수 있습니다. 전자파가 스위치기어의 바깥으로 전파되어 나갈 때, 전자파는 스위치기어의 금속 외함에 부딪쳐 과도적 대지 전위를 발생시킵니다. 이 과도대지전압(TEV) 은 겨우 수 밀리볼트 정도이고, 전위 상승, 지속 시간이 수 나노초 정도입니다

TEV부분방전은 스위치기어 전원의 차단 없이 프로브를 스위치기어 외부에 갖다 대어 검출 할 수 있습니다.

4.5 케이블 부분방전 활동

케이블에서 PD가 발생하면 케이블의 차폐 접지선에 전류 pulse가 생기게 됩니다. 이 펄스는 방전 원으로부터 양방향으로 퍼져나가게 됩니다. 펄스가 cable의 joint나 단말부분의 임피단스 변경에 다다르면 부분 굴절이 일어납니다. 이것은 케이블을 타고 되돌아 가기를 몇번(케이블 길이에 따라 다름) 하며 쇠퇴하여 사라집니다. 이 전류 pulse는 케이블의 접지선에 설치하는RFCT를 사용하여 무 정전식으로 검출 될 수 있습니다.

5. UltraTEV Plus2 사용하기

주)1. RFCT Accessory는 RFCT삽입구에 삽입해야 함

2. UltraDsih, Contact probe, Flexible Sensor는 초음파 Accessory삽입구에 삽입해야 함

5.1 충전하기

UltraTEV Plus2는 장비 밑면의 마이크로 USB포트를 통해서 충전하며 일반전기나 카CHARGER 또는 표준 USB포트를 통해서 충전 할 수 있습니다.  충전 level은 화면의 오른쪽 상단 코너의 작동중의 알림 줄에 표시됩니다.

전원이 꺼진 상태에서 충전 중일 때에는 장비 밑단의 충전표시 LED등으로 충전상태를 표시합니다.

● 충전 중일 때에는 LED램프가 황색

● 충전 완료 시에는 LED램프는 GREEN색

주) 1. 빠른 충전을 위하여는 전원을 끄고 충전 함. 일반전기를 사용할 때 보다 USB포트를 이용하면 충전시간이 더 걸림

2. 충전 중일 경우에는 TEV/Cable PD 및 초음파 측정수치는 자동적으로 불가능 함

3. 완전 충전된 배터리는 약6시간의 계속적 사용 과 on상태를 지속 함. 실용적으로 사용하면 완전 충전된 배터리는 온종일 측정이 가능 함

5.2 전원 on/off하기

전원을 on 시키기 위하여는  홈버튼   을 1초간 누릅니다. UltraTEV Plus2는 메인 메뉴로 진행 되기 전에 몇 초간 EA Technology logo를 부팅합니다. 전원을 off하기 위하여는 홈버튼 을 약2초간 누릅니다. 그러면 화면이 꺼지고 전원이 꺼집니다.

5.3 알림 줄

알림 줄은 이 장비의 기본적인 상태 정보를 표시해주는데 시용됩니다. 알림 줄은 아래에 표시된 바와 같이 온도 습도 배터리 수준 그리고 다른 시스템정보를 표시해 줍니다. 액세서리 삽입의 타입을 표시하는 아이콘 같은 추가적인 정보도 역시 여기에 표시 됩니다.

주) 위상참고 표시는 위상 잠금이 안된 경우 적색으로 바뀔 것임

위상 참고

아래는 알림 줄에 나타나는 다른 icon들 입니다.

현재의 오디오source가 TEV라는 뜻

현재의 오디오source가 Ultrasonic이라는 뜻

현재의 오디오source가 RFCT라는 뜻

이 아이콘은 UltraDish가 연결되었다는 뜻

이 아이콘은 RFCT가 연결되었다는 뜻

이 아이콘은 Contact probe가 연결되었다는 뜻

이 아이콘은 Flexible Sensor가 연결되었다는 뜻

이 아이콘은 UltraTEV Plus²가 충전 중이라는 뜻

이 아이콘은 Wi-Fi connection이 메뉴bar에 이루어 졌을 때를 뜻함

5.4 메뉴 줄

메뉴 줄은 화면의 밑 부분에 자리합니다. 이것은 좌 우 중간 버튼과 공동 연동되는 icon들 이며 터치 스크린 식으로 동작 됩니다. 이 icon들은 UltraTEV Plus2가 어느 mode에 놓여 있는가에 따라 변경 됩니다.

이 메뉴BAR는 터치스크린의 하단에 나타남 스크린을 직접 터치해도 되고

메인메뉴      저장       측정치 홀드

좌버튼        중버튼    우버튼을 눌러도 됨

5.5 Main 메뉴

전원이 on 된 후에 UltraTEV Plus2는 아래의 그림과 같은 Main 메뉴를 화면에 띄우게 됩니다.

주) 어느 메뉴에 있던 메인메뉴로 BACK할려면 홈버튼을 누르면 됨 단)TEV아이콘은 RFCT가 연결되면 Cable PD icon 으로 변경 됨

5.6 TEV/Cable PD 메뉴

TEV/Cable PD화면은 Main메뉴의 좌측상단에서 선택되며 PD측정에 사용 될 수 있는 여러가지 다른 Mode로 구성됩니다.

주)해석(Interpretation)옵션은 TEV Mode에서만 가능 함

5.6.1 측정화면

측정Mode는 TEV와 Cable PD와 공용입니다. 이 Mode는 TEV 측정에서는 dB로 표시되며 만일 RFCT가연결된 Cable PD 측정시에는 pC(picocouloms)으로 단위가 표시 됩니다. 이 Mode에 들어가려면 측정(Measure) icon을 클릭하면 됩니다.

·● P/Cycle: 50이나 60Hz의 계통전원 주파수에 근거하여 cycle당 Pulse의 수를 나타냄

● Severity: 짧은 기간의 심각도를 나타냄(TEV 크기 mV와 P/Cycle을 곱하여 산출) Cable Mode에서는 pC과 P/Cycle을 곱하여 산출 됨

● Max dB: UltraTEV Plus2가 정지, reset또는 진입 된 후에 기록된 최고치 dB을 표시함. Cable PD인 경우 pC으로 표시 됨

● Chart: UltraTEV Plus2에 의하여 읽혀진 현재의 값의 크기를 표시하는 Bar Chart로 오른쪽에서 왼쪽으로 진행 됨

이 TEV회면을 나가기 위하여는 홈버튼을 누르면 됩니다.

측정치를 저장하는 옵션이 있는데 이는 적색 저장icon 을 클릭하던가 중간버튼을 누르면 됩니다.

모든 기록은 “Survey”내에 저장되며 나중에 자세히 설명 하고자 합니다.

측정치를 정지(Pause)시키고자 할 때에는 우버튼을 누르던가 “Pause” icon 을 클릭하면 됩니다. 음향출력도 Pause상태에서는 무음이 됩니다. Pause후에 측정을 다시 시작 하려 하면 restart 버튼을 누르면 됩니다.

5.6.2 위상Plot

위상Plot Mode는 TEV와 Cable PD와 공용입니다. 화면의 상단부분은 “측정화면”에서 설명했듯이 측정치를 보여주며 하단부분은 측정된 방전활동의 “위상Plot”이라는 위상해석 강도를 표시합니다.

이 판독 화면은 TEV나 Cable이나 X축에는 위상의 각도를, Y축에는 측정치의 크기를 표시합니다. 컬러 눈금은 주어진 각도와 크기에서의 강도(펄스카운트)를 나타내 줍니다.

이 옵션은 측정된PD가 진짜 부분방전 원 인지 Noise인지를 판단하는데 사용됩니다. 예를 들어 진짜 PD는 매 Cycle당 위상각에 대하여 동일한 각도에 안정적인 위상 해석Plot을 나타내 줍니다. 반면에 단순 Noise는 위상 Plot상에 불규칙적으로 발생 합니다

주) 정지(Pause)와 저장은 옵션은 역시 이 Mode에서도 가능 함. 심각도(Severity)와 P/Cycle은 측정화면에서와 똑 같이 계산 됨.

5.6.3 파형

파형 Mode는 TEV와 Cable PD 공용입니다. Cable PD Mode에서는 측정치는 mA로 표시되며 반면에 TEV Mode에서는 아래와 같이 dBmV로 측정 됩니다. 이 Mode로 들어가기 위하여는 파형 icon 을 클릭 하여야 합니다.

이 Mode는 시간 흐름에 따른 방전활동의 크기를 즉각적으로 표시를 하는 시간의 기능으로 TEV나 Cable PD의 Plot을 표시하여 줍니다. 이 옵션은 진짜PD와 Noise를 구별하는데 보조적으로 사용될 수 있습니다.

진짜 부분방전은 보통 카파른 상승 첨두를 갖는 Pulse로서 표시 되며 반면에 noise는 보통 slow로 상승하며 덜 반복적입니다.

주) 정지(Pause)와 저장 옵션은 “측정화면” 에서와 같이 이 Mode에서도 가능 함

5.6.4 막대그래프

이 옵션은(아래에 보여주는 바와 같이) X축의 주어진 측정치의 크기에 대하여 Y축에는 확인된 Pulse의 event수를 표시하여 줍니다. 이 옵션은 한 개 이상의 방전 원이 존재하는지 여부를 결정 짓는데 유용하며 이 차트상에 분명한 두 개 그룹의 막대 그래프가 있다면 그것은 각각의 dB수준에 두 개의 방전 원이 있음을 뜻 하는 것임

이 화면은 표준 P/Cycle을 계산하는데 영향을 주는 높은 펄스 율의 Noise 층이 있을 때 그 펄스 율을 분석하고 진짜 방전 원을 확실하게 확인 하는데 역시 유용합니다.

주) 정지(Pause)와 저장 옵션은 “측정화면” 에서와 같이 이 Mode에서도 가능하며 심각도와 P/Cycle은 “측정화면”에서 기술 한 바와 같이 계산 됩니다..

5.6.5 해석

해석(Interpretation) Mode는 TEV 측정에서만 가능합니다. 이 Mode에 들어가기 위하여는 Interpretation icon 을 클릭 합니다. 이 화면은 검출된 Pulse의 반복 율과 크기 둘 다를 고려 함으로서 개폐기의 상태를 빠르게 Summary하여 보여 줍니다. 이 안내는 행동조치를  제공하는 내부방전과 Noise, 표면tracking를 구별해 줍니다.

주) Interpretation 화면은 TEV Mode에서만 가능 함.

이 표시는 EA Technology사의 수 십 년 된 경험을 이용하여 생산된 TEV측정 해석가이드로서 이 Software를 사용하는 것은 쉬운 일이다. TEV측정의 오리지널 가이드라인의 개관을 보여주는 서류의 오리지널 개요는 다음 페이지에 개재 됩니다.

5.7 초음파 화면

초음파 화면은 내장형 초음파 센서나 외장형 센서(Contact Probe, Flexible Sensor, UltraDish) 모두를 이용한 측정사항을 보여 줍니다.

초음파크기는 dBμV로 측정되며 차트상의 X축에는 각도를  Y축에는 크기를 나타냅니다. 컬러차트는 주어진 각도와 크기에서의 강도(펄스카운트)를 나타내주는 Key를 표시 합니다.

위상해석 plot은 부분방전 활동의 존재여부를 더 확인하는데 사용 될 수 있습니다. 일반적으로 PD 활동은 각Cycle의 똑 같은 위상 각에 발생하는 안정적인 영역으로 표시 됩니다. 반면에 Noise는 위상plot상에 불규칙한 위치에 그리고 위상의 밖에 존재하는 경향이 있습니다.

주) 정지(Pause)와 저장 옵션은 “측정화면” 에서와 기술한 바와 같이 이 Mode에서도 가능 함

5.7.1 초음파 분류

UltraTEV Plus2상 초음파 표시는 EA Technology의 소유물인 초음파 분류 알고리즘의 출력을 포함합니다.

이 알고리즘은 input data가 배경잡음인지 부분방전 활동인지를 지시해 주기 위하여 측정된 data를 실시간으로 처리합니다.

이 알고리즘은 위상참고 신호와 함께 초음파 마이크로폰으로부터 나오는 data를 처리하며 EA Technology의 전문가들이 전형적인 부분방전의 지표로 확인한 data의 유형 내에서 패턴을 찾습니다.

5.8 구성 메뉴

TEV, Cable PD 또는 초음파 Mode에서 좌 버튼을 누르면 아래와 같은 구성메뉴가 나타납니다. 어느 때나 볼 수 있는 작동중인 Mode에 관련해서만 여러가지 item들로 구성 되어있습니다. 이 Mode는 측정화면 내에서 설정을 수정하는데 주로 사용 됩니다.

주)이 구성메뉴의 구성은 특정한 구성으로 되어 있음 즉 각각의 측정Mode마다 그 내용은 다 다릅니다.

5.8.1 음향 출력

UltraTEV Plus2는 외장 헤드폰을 연결하면 초음파, TEV 또는 Cable PD(RFCT연결여부에 따라)의 음향을 들을 수 있습니다. 음향상황 메뉴는 헤드폰의 출력을 조종 할 수 있게 합니다. 현재의 음향 설정을 수정 하려면 음향icon  을 클릭합니다.  이 부속메뉴에서 음향출력(TEV, 초음파, 또는 Cable PD)을 선택 할 수 있으며 이 선택은 전 Mode에 걸쳐 작동함을 유의 하기바랍니다.

음향을 끄기 위하여는 Mute버튼을 켜 십 시요. Mute가 실행되면 toggle icon은 green색으로 변합니다. 음향의 볼륨을 조절하려면 상기에서 보여 준 바와 같이 볼륨의 slider를 옆으로 밀거나 당기면 됩니다.

5.8.2 필터

필터종류를 변경하기 위하여는 필터icon 을 선택 하십시요. 이 옵션은 Cable PD측정에서만 가능합니다. 그리고 Cable PD측정으로부터 Noise를 필터링 할 수 있습니다.

원하는 필터를 선택하면 선택된 종류에 체크표시(상기 그림 참조)가 뜹니다.

● No Filter : 이 옵션은 모든 타입의 주파수를 통과 시킴

● 500KHz High Pass:  이 옵션은 500KHz 이상의 모든 주파수를 통과시키는 높은 통과필터를 활성화 시킵니다.

● 1.8MHz High Pass : 이 옵션은 1.8MHz이상의 모든 주파수를 통과 시키는 높은 통과필터를 활성화 시킵니다.

.           5.8.3 참고위상

참고위상 설정 페이지로 가기 위하여는 구성메뉴에서 이 icon을 선택 하십시요 이것은 UltrraTEV Plus2를 위한 참고위상의 source를 다음의 옵션으로부터 선택 할 수 있게 합니다.

● Photo(광): 이 옵션은 Plus2의 앞면상부 중앙에 있는 Photo-sensor를 참고위상의 source로 선택 합니다. 이 Photo-sensor는 형광등 기구류 같은 메인 주파수 source에 직접 보이도록 하는 것이 필요합니다.

● E field: 이 옵션은 참고위상의 source로 내장 E field 센서를 선택합니다. 이 센서는 변전소등과 같은 곳의 전자장 field로부터 참고위상을 검출합니다.

● Manual( 수동): 사용자가 수동으로 참고위상을 조정하게 합니다.

위상(주파수)표시

참고위상의 현재상태는 화면 맨 상단의 위상수치의 컬러에 의하여 표시됩니다. 적색의 위상을 보이는 것은 위상

잠금이 안되었다는 뜻이며 지속적인 적색 위상표시는 Mode의 변경을 필요로 합니다.

수동 Mode에서 좌우버튼은 각각 참고위상을 내리거나 올릴 때 사용합니다. 원하는 값에 이르면 가운데 버튼

을 눌러 아래 그림처럼 저장하십시요

5.9 설정화면

설정화면으로 들어가기 위하여는 설정icon 을 누릅니다. 그러면 화면이 아래와 같이 표시 될 겁니다.

5.9.1 시스템 설정

● Key Beep(키 음): 모든 버튼을 누를 때 나는 음을 on/off시키게 합니다. Key Beep가 활성화 되도록 버튼을 켜면 green색으로 됩니다.

● 화면 밝기: backlight의 밝기를 변경하려면 이것을 누릅니다.

주)Backlight의 밝기를 최소화 하면 배터리의 수명이 오래갑니다.

● 언어: Plus2가 표시하는 언어를 변경하려면 이 옵션을 선택 하십시요

● 시간/날자: Plus2의 시간과 날자 설정을 변경 하려면 이 옵션을 선택 하십시요

역시 이 옵션에서 Time Zone을 아래와 같이 바꿀 수 있습니다.

●자동 꺼짐: 이 옵션은 Plus2의 기능의 자동꺼짐을 가능하게 또는 불가능하게 할 수 있습니다. 미리 설정된 비 작동시간 후에는Plus2가 배터리 파워 절약을 위하여 스스로 꺼집니다. 비 작동 시간도  역시 아래와 같이 time부분에서 변경 할 수 있습니다.

5.9.2 측정 설정

알람 Mode는 이 옵션에서 on/off 할 수 있습니다. 알람 Mode가 활성화 되면 적색 경계수준이 초과 될 때마다 내장된 beeper가 작동 할 것입니다. 아울러  경계수준(적색, 황색)도 여기에서 계통주파수와 함께 수정 할 수 있습니다.

주)초음파(Ultrasonic)는 적색경계만 설정 됩니다.

5.9.3 Network 설정

이 옵션은 Plus2의 Wi-Fi기능 설정을 할 때 사용합니다. .

Wi-Fi 기능은 상기 그림에서 보듯이 toggle버튼을 이용하여 on/off 할 수 있습니다. Wi-Fi네트웤에 연결 할 경우에는 상기 화면에서  “Network Connection” 을 선택하십시요

스크린상의 Key 보드를 사용하여 Wi-Fi password를 넣고 네트워크를 저장하기 위하여 가운데 버튼 을 누르십시요 Plus2의 연결상태는 네트워크 연결상태(Network Status)를 선택하면 확인할 수 있습니다.

5.9.4 제원

이 제원 화면은 하드웨어와 소프트웨어를 포함하여 Plus2의 구성요소의 개요를 나타내 줍니다. 아울러 다음에 추가적인 정보가 필요 할 경우 연락 할 EA Technology의 지정 제품지원 팀의 연락처가 표시 됩니다.

주) 검교정 만기 전에 검교정을 받아야 하며 Plus2의 검교정을 받기 위하여는 아래의 주소로 연락 주십시요    대영종합산기㈜ 031-426-7950        daebkim@hanmail.net

5.9.5 Firmware 현장 업그레이드

“제원” 화면을 통하여 Plus2의 firmware를 업데이트 할 수 있습니다. 업데이트 화면에 진입하려면 업데이트 icon을 누르기바랍니다.

Plus2는 Micro SD카드에 실려 있는 업데이트 파일로부터 현장에서 업데이트가 가능 합니다.  가능한 업데이트 파일이 있는지 Product Support를 체크하세요 이 기능을 사용하기 위하여는 기본적으로 Micro SD 카드상에서 배분매체로부터 “업데이트”폴더까지 복사를 하여야 합니다. MciroSD아답터에 맞는 SD를 SD카드리더가 내장되어있는 PC나 Laptop 에 사용하도록 공급됩니다.

MicroSD로부터 훰웨어 업데이트를 설치하기 위하여는 상기의 화면에서 “Check MicroSD for Update”버튼을 누르기 바랍니다. 가능한 업데이트나 등록된 상세내역이 있는지 아래의 화면에서와 같이 체크 될 겁니다.

발견된 업데이트 할 것을 설치하기 위하여는 메뉴 줄 상의 체크표시를 누르고 진행이 완료 될 때까지 기다리 십시요

업데이트는 일반전기 충전이 연결 되었을 때만 가능합니다. 이는 설치 진행 중 원치 않는 shutdown을 막기 위함 입니다. 설치가 완료되면 장비는 업데이트 한 것을 작동시키려면 재 시작을 해야 합니다.

주) 귀하가 가지고 있는 가장 최근의 software version 확인이 필요하거나 장비의 업데이트에 도움이 필요하면 product support 에 연락을 취하기 바랍니다.

5.9.6 모든 설정 reset

이 옵션은 Plus2를 기본 설정으로 되돌리는데 사용합니다. 본 옵션을 누르면 확인을 요구하는 알림이 나타납니다.

확인을 누르면 다음의 설정이 장비의 기존설정으로 되돌아 갑니다.

● key 음 가능화

● 화면 밝기

● 언어

● 자동 shutdown가능화

● 자동 shutdown time

● 계통 주파수

● TEV 적색, 황색 측정 경계치

● 초음파 적색 경계치

● Cable PD 경계치

● Wi-Fi 가능화

앞서 연결된 Wi-Fi network와 로그인 자격은 그대로 보존 될 것이며 상기와 같이 지워지지는 않을 것 입니다.

6. 조사

Plus2의 조사 mode는 폭넓은 자산으로부터 얻은 data를 저장하고 수집하는데 아주 강력하고 쉬운 방법입니다.

TEV, Cable PD 또는 초음파 측정 Mode로부터 얻은 data는 관련된 구성과  data에 연결되는 교신 metadata와 함께 기록되고 저장 됩니다. Plus2에 기록된 모든 data는 offline으로 data를 분석할 때 사용할 공동 structure와 data구성을 주기 위하여 조사의 form을 취합니다.

6.1 조사시작

조사를 시작하기 위하여는 두 가지 방법이 있습니다. 즉 홈메뉴를 off시키는 조사화면을 통하는 방법과 측정 화면으로부터 data취득을 시작하는 방법이 있습니다.

메인 메뉴에서 조사icon을 누르면 조사화면이 열립니다. 이 화면은 사용자가 조사의 시작, 정지 및 읽기를  할 수 있게 합니다.

조사를 시작하기 위하여는 “start survey”를 누르 십시요 그러면 두가지 옵션을 볼 수 있는데 즉 “Select Workflow”와 “Skip Workflow”를 선택 하는 것 입니다. Workflow는 측정장소에 대한 조사의 일 부분으로서 다루도록 이미 등록한 측정의 서술내용 입니다. Workflow는 설비와 수행되어야 할 특정한 측정에 관련되는 정보로 구성 됩니다.

Workflow파일을 선택하기 위하여 “Select Workflow”를 누르고 리스트로부터 파일을 선택합니다. 조사가 선택되면 Workflow내에 있는 metadata 분야는 이미 등록된 정보를 갖는 일련의 form형태로 표시 되게 됩니다.

Workflow없이 조사를 실행 하려면 “Skip Workflow”버튼을 누르 십시요 Workflow루트와 비슷하게 일련의 form이 측정site, 개폐기, 그리고 상태에 대한 분야로 나타나게 됩니다. 이 form 분야는 내장된 가상의 keyboard나 가능한 옵션의 내림list를 사용하여 등록 될 수 있습니다.

6.2

주) 알림 줄은 상기에서 보여주듯이 조사가 현재 진행 중임을 알리기 위해 파란색에서 초록색으로 바뀝니다.

Ad-hoc(즉석) 측정

TEV, Cable PD, 초음파 측정화면에서 기록버튼을 눌렀을 때 조사가 진행되지 않으면 Data가 아직 취득 되고 있는 것입니다. 기록이 완료되면 조사 정보분야 기본치는 측정 구성data를 캪춰 하도록 표시 됩니다. 이 data는 메뉴icon을 통하여 조사를 시작 할 때 입력 한 것과 똑같습니다.  이 정보가 입력되면 조사모드는 조사에 첨가를 하던가 기록을 할 더 많은 data를 위하여 활성화 상태로 준비되어 있습니다.

6.3 Metadata  폼 조사

앞의 부분에서 언급했듯이 각 조사는 측정중인 사이트에 대한 정보 입력을 필요로 합니다. 몇몇 분야는

선택할 값의 등록된 list를 가지고 있으며 그 중에 각각은 고객수치를 입력 함으로서 덮어씌우는 옵션을 가지며 다른 것은 단지 가상의 keyboard입력만을 허용하며 특별한 행태를 가지는 몇 가지를 선택하게 합니다.

폼을 통한 navigation은 메뉴 줄의 좌우버튼을 사용하거나 이에 연동 하는 물리적 버튼을 눌러야 됩니다.

등록 할 마지막 폼은 체크 icon이 되도록 바꾸는 메뉴 줄의 우측버튼에 의하여 표시됩니다.

이것을 누르면 마지막 폼은 닫히게 되고  입력한 정보를 저장하고 data기록을 시작하기 위하여 홈 메뉴로 돌아 갑니다.

만일 workflow가 사용되니 않으면 사용된 기본의 폼 분야가 각각의 행태와 함께 아래의 내용을 시작하게 됩니다.

| 폼 | 1 |  |
| --- | --- | --- |
| 제목 | job |  |
| 분야 | 적 요 | 행 태 |
| 작업번호 | 조사의 작업번호는 작업의 패키지나 계약사항에 조사를 연결하기 위하여 여러 작업자들에 의하여 사용 됩니다. | 입력 분야를 누르면 가사의 keyboard가 나타납니다. |

| 폼 | 2 |  |
| --- | --- | --- |
| 제목 | 측정site |  |
| 분야 | 적 요 | 행 태 |
| 제목 | 조사하고 있는 측정site의 이름 | 입력분야를 누르면 가상의 keyboard가 나타남 |
| type | 조사하고 있는 측정site의 type | 입력분야를 누르면 측정site의 등록된 type가 나타납니다. 이 옵션은 가상의 keyboard를 사용하여 맞춤 값을 입력하는 옵션을 가지고 있음 |

| 폼 | 3 |  |
| --- | --- | --- |
| 제 목 | 개폐기 |  |
| 분야 | 적 요 | 행 태 |
| 제작자 | 조사하는 개폐기의 제작자명 | 입력분야를 누르면 개폐기의 등록된 리스트가 나타납니다. 기 옵션은 가상의 키보드를 사용하여 맞춤 값을 입력하는 기능을 가지고 있음 |
| Type | 조사하는 개폐기의 형식 | 입력분야를 누르면 등록된 개폐기의 형식 리스트가 나타납니다. 이 옵션은 가상의 키보드를 사용하여 맞춤 값을 입력하는 기능을 가지고 있음 |
| 설치일자 | 개폐기의 설치 일자 | 입력분야를 누르면 개폐기 설치일자를 입력하는 날자 섹터가 나타납니다. |
| 정격전압 | 개폐기의 정격전압 | 입력분야를 누르면 등록된 전압의 리스트가 나타납니다. 이 옵션은 가상의 키보드를 사용하여 맞춤 값을 입력하는 기능을 가지고 있음 |
| 운전전압 | 개폐기의 운전전압 | 입력분야를 누르면 등록된 전압의 리스트가 나타납니다. 이 옵션은 가상의 키보드를 사용하여 맞춤 값을 입력하는 기능을 가지고 있음 |
| Bus bar 절연체 | 개폐기 bus bar의 절연물질 | 입력분야를 누르면 등록된 bus bar절연물질의 리스트가 나타납니다. 이 옵션은 가상의 키보드를 사용하여 맞춤 값을 입력하는 기능을 가지고 있음 |

| 폼 | 4 |  |
| --- | --- | --- |
| 제 목 | 상태 |  |
| 분야 | 적 요 | 행 태 |
| 배경 금속 | 배경금속의 TEV측정 값 | 입력분야를 누르면 수행 할 배경 TEV측정을 하게 합니다. |

6.4 등록된 list 사용하기

상기의 분야에서 사용한 등록된 list는 아래와 같이 보일 겁니다.

이 리스트는 손가락이나 철필을 사용하여 아래위로 드래깅 하면 스크롤 할 수 있습니다. 항목을 선택하려면 항목을 누르고 나서 메뉴 줄에서 체크 표를 누릅니다. 만일 “other…”을 선택하면 가상의 키보드가 신속히 나타나 맞춤형 입력을 하게 됩니다. 만일 메뉴 줄에서 x표를 누르면 리스트는 닫히고 입력 기록을 할 수 없습니다.

6.5 가상의 키보드 사용하기

가상의 키보드는 맞춤형 문장 입력을 가능하게 합니다. 글자는 배치도 상에서 버튼을 사용하여 입력 할 수 있습니다. 그리고 추가적으로 글자와 숫자는 “123”버튼을 통하여 가능 합니다. 각 분야에 입력자료로 입력문장을 받아 들 일려면 메뉴 줄 상의 체크버튼을 누르며 취소 하려면 x버튼을 눌러야 합니다.

6.6 배경잡음 측정치

metadata 조사 폼에서 배경잡음 측정치 분야는 독특한 행태를 갖습니다. 입력분야를 누르면 Plus2가 10초동안 TEV수준 측정을 시작하도록 트리거 합니다. 10초동안 평균 측정에 이어서 저장됩니다. 배경 금속의 측정을 수행 할 때 Plus2의 TEV센서 면은 변전소 접지에 연결되지 않은 금속 체로서 해당기기에 연결되지 않은 금속에 접촉하여 이루어 져야 합니다.

6.7 Data 기록하기

조사가 시작되면 data는 TEV, Cable PD, 또는 초음파 화면으로부터 기록 됩니다. TEV/Cable PD화면이 켜져 있는상태에서는 TEV또는 Cable PD각각에 대하여 똑 같은data가 기록 됩니다. Data를 저장하기 위하여는 메뉴 줄에서 눈에 보이는 기록icon을 간단이 누르기만 하면 됩니다. 그러면 10초 동안의 data취득을 시작하게 됩니다.

아래 요약한 것과 같이 각기 다른 측정모드에 대한 각기 다른 Data가 기록되게 됩니다.

6.7.1 기록되는 TEV Data

어떤 TEV 모드에서나 Data를 기록할 때 다음의 data가 기록 되고 저장될 겁니다.

● 위상 각, cycle카운트, 크기, Pulse폭 및 상승시간을 포함하는 event data

● TEV파형

6.7.2 기록되는 Cable PD Data

어떤 Cable PD 모드에서나 Data를 기록할 때 다음의 data가 기록 되고 저장될 겁니다.

● 적분, Pulse폭 및 상승시간을 망라하는 event data

● Cable PD 파형

6.7.3 기록되는 초음파 Data

초음파 측정모드에서 기록 할 때 다음의 data가 기록되고 저장 됩니다.

● 초음파 원음

● 주파수 변환된 초음파 음

● 가공된 초음파 음

6.8 조사 진행 상태 보기

조사 진행상태를 보기 위하여는 조사메뉴로 가서 “View Progress”를 누릅니다.   진행상태 보기는 하나의 panel을 이루는 다른 요소들 갖는 스위치기어 패널의 첫 면을 보여 줍니다. 각각의 구성요소는 측정 대상 수 대 측정된 요소의 합계를 보여 줍니다. 측정대상은 workflow에 속하는 조사에만 적용가능 하며 workflow는 조사의 일부분으로서 수행되어야 할 측정을 시작합니다. 메뉴 줄의 좌 우 버튼을 사용 함으로서 조사의 진행상태 내에서 다른 패널을 볼 수 있습니다.

패널보기에서 어떤 요소 이던지 누르면 그 요소상에서 측정의 자세한 부분을 보여주며 측정의 위치 세부장소 및 평균 측정치를 포함 합니다.

6.9 조사 완료하기

조사는 Survey Menu로 가서 “Stop Survey” 버튼을 누름으로써 언제든지 완료할 수 있습니다. 조사 완료와 함께 조사된 요약들은 조사 디렉토리에 기록되며 전체 디렉토리는 안전을 위해 zip 파일로 압축됩니다. 만약 대량의 데이터가 기록된다면 보존하는데 몇 분의 시간이 소요됩니다. 보존이 완료됨과 동시에 조사는 끝났다라는 것을 나타내는 블루 컬러로 된 알림 줄이 나타날 것입니다.

7. 결과 조회하기

Survey 모드 혹은 ad-hoc(즉석) 기록을 통해 수집된 데이터들은 UltraTEV Plus2의 마이크로 SD 카드에 저장됩니다.

UltraTEV Plus2의 데이터 검토를 용이하게 하기 위해서 세 가지 연결 방법을 제공합니다.

● wi-Fi: UltraTEV Plus2로부터 PC 혹은 테블릿으로 바로 연결 가능합니다.

● USB: UltraTEV Plus2로부터 윈도우를 기반으로 한 기계에 바로 연결 가능합니다.

● 검토를 위해 마이크로 SD 카드를 빼어내어 윈도우/리눅스/맥 OS를 기반으로 한 기계에 연결 가능합니다..

7.1 Wi-Fi & USB 연결

UltraTEV Plus2는 데이터 관리와 분석을 지원하기 위해 내장된 웹 서버를 제공합니다. UltraTEV Plus2의 홈페이지에 접속하면 Google Chrome, Mozilla Firefox 혹은 Microsoft Edge/Internet Explorer와 같은 웹 브라우저에서 192.168.10.1로 찾아감으로써 연결을 할 수 있습니다.

홈페이지에서는 아래에 보이는 것과 같이 UltraTEV Plus2의 마이크로 SD 카드에 저장된 모든 조사의 리스트들을 볼 수 있습니다.

UltraTEV Plus2상의 조사인덱스는 사용자가 데이터 분석(view 버튼)으로 바로 가거나 초기 데이터(download 버튼)를 포함한 zip 파일(압축 폴더)을 다운로드 할 건지를 찾도록 함으로서 관심 있는 사이트를 빠르게 확인 할 수 있습니다.

View 버튼을 클릭하면 사용자는 데이터 분석화면의 상세뒷면으로 갈 수 있습니다.

7.2 마이크로 SD 카드 와 Data Zip 파일

UltraTEV Plus2에 저장된 파일을 검토하는 또 다른 방법은 직접 파일을 여는 것 입니다. 이것은 위에서와 같이 zip 파일을 우선적으로 다운로드 하거나 마이크로 SD 카드를 직접 이용하는 방법 둘 중에 하나를 선택할 수 있습니다.

마이크로 SD 카드에 직접 이용하기 위해서는 반드시 UltraTEV Plus2의 전원을 꺼야 하며, 그리고 나서 장비의 하단 베이스에 위치한 마이크로 SD 카드를 분리하기 위해 그것을 살짝 누릅니다.

마이크로 SD 카드에는 즉석에서 측정된 것과 조사된 것 각각의 .zip 파일(compressed 폴더) 형태로 분리되어서 저장되어 있을 것입니다. 각 폴더 내에는 ‘index.html’이라는 이름으로 된 html 페이지가 있습니다. Zip 파일의 압축을 풀고 폴더 내에 있는 ‘index.html’ 파일을 열면 사용자는 바로 분석 페이지로 들어갈 수 있을 것입니다.

7.3. Data 분석화면

UltraTEV Plus2는 장비를 통해 수집된 데이터의 분석을 위한 웹 인터페이스를 가지고 있습니다. 이 분석 페이지는 앞에서 설명한 것과 같이 오프라인 분석을 위해 다운로드 하거나 웹 브라우저를 통해 들어 갈 수 있습니다. .

처음 페이지에서 ‘View’ 를 선택하던가 혹은 압축을 푼 zip파일의 ‘index.html’ 파일을 열든지 선택에 따라 조사된 개폐장치의 시각화와 함께 새 페이지가 나타날 것입니다.

개요와 ‘index’ 페이지는 각 측정마다 자세한 아이콘과 함께 조사된 개폐장치의 도식화된 자료를 제공합니다. 변전소 방문 중에 입력된 메타데이터의 개요는 페이지의 왼쪽 편에 수록됩니다. 이 데이터는 사이트 이름과 같은 변전소 정보를 포함하고 제조사, 전압과 같은 개폐장치의 정보도 포함합니다. 아래의 메타데이터는 페이지의 왼쪽 편에 있으며 ‘download survey summary’버튼을 이용할 수 있습니다. 이 버튼을 클릭하면 조사된 결과의 개요를 포함하고 있는 CSV(Comma Separated Variable) 파일을 다운로드 할 수 있습니다.

아래에 보이는 측정 아이콘은 사이트를 조사하는 동안 입력한 위치대로 패널에 위치하게 됩니다. 패널상에서 측정할 수 있는 어떠한 요소라도 클릭하면 그와 부합되는 측정을 위해 분석 페이지를 열 수 있을 것입니다.

7.3.1 TEV & Cable PD 분석화면

기록된 과도대지전압(TEV)과 케이블 PD 둘 다 같은 방의 분석 화면을 공유합니다. index페이지로부터 과도대지전압과 케이블PD  측정을 선택하면 선택된 측정과 관련있는 분석 페이지를 보여주는 브라우저에 새로운 tap이 열릴 겁니다. 다중 개개의 분석 페이지들은 비교 분석을 돕도록 이런 식으로 동시에 열 수 있습니다 .

과도대지전압과 케이블PD는 둘 모두 페이지의 왼쪽 편에 위치한 전류 측정과 관련된 메타데이터를 가지고 있으며, CSV에 각 그래프의 원초 데이터세트를 다운로드 할 수 있도록 밑에 또 다른 버튼을 가지고 있습니다. 각 페이지마다 표시된 차트는 오른쪽 코너 상단의 탭을 클릭함으로써 웨이브 폼, 히스토그램 그리고 위상 변위 사이에서 바꿀 수 있습니다.

위상 변위와 웨이브 폼 그래프 둘 모두는 클릭이나 드래그로 확대가 가능합니다; 오른쪽 편 코너 상단에 있는 각각의 그래핑 탭을 클릭함으로써 원래의 크기로 돌아갈 수 있습니다. 각각 그래핑 탭의 포인트나 바에 마우스를 머무르면 이벤트와 관련된 정보를 보여주는 툴팁을 제공합니다. 위상 해석상에서 범례는 각 포인트마다 컬러 크기를 표시하는 그래프 영역의 오른쪽 상단에서 볼 수 있습니다.

웨이브 폼 탭을 열 때, 새로운 컨트롤러가 왼쪽의 메타데이터 밑에 나타날 것입니다. ‘Waveform Control’ 섹션은 웨이브 폼 넘버 옆의 위/아래 화살표를 이용해 수집된 파형을 통하여 찾아가도록 되어 있습니다.

‘Show All’ 버튼은 같은 그래프 상에 모든 웨이브 폼을 보여주는데 사용됩니다.

7.3.2 초음파 분석

Index 페이지에서 ‘Ultrasonic’ 측정을 선택하면, 선택된 측정과 관련된 분석 페이지와 함께 새로운 탭이 브라우저에 열릴 것입니다. 메다데이터 섹션은 페이지의 왼쪽 편에 나타날 것이며, ‘Heterodyned Ultrasonic’ 라벨과 나란히 있는 ‘Play’ 버튼은 .Wav 파일(브라우저에 따라 좌우되는)을 다운 받거나 듣고자 할 때 사용됩니다. 만일 browser가 파일을 열고 실행을 시작하면 플레이어를  오른쪽 클릭하고 파일을 저장하고 싶으면 ‘Select file as’를 선택합니다.

8. UltraTEV Plus2 사용하여 부분방전 진단하기

3가지 센서를 가지고 있어서, UltraTEV Plus2는 초음파 탐지를 이용해 절연체 표면의 부분 방전 활동을 검출할 수 있으며, TEV 신호를 측정함으로써 절연체 내부 방전도 검출하고 RFCT 액세서리를 이용해 케이블 내의 방전과 케이블 액세서리의 방전도 검출할 수 있습니다.

이번 섹션은 3가지 센서 기술을 이용해 PD 활동을 검출 하기 위하여 Plus2를 어떻게 다룰 것인가에 대해 다루고 있습니다.

8.1 TEV 측정

TEV 측정은 장비의 앞부분에 내장된 TEV 센서를 이용해 시행합니다.

주) TEV 측정은 장비에 RFCT 액세서리를 연결한 상태에서는 진단 불가능 합니다.

8.1.1 배경잡음

개폐장치의 외부 소스로부터의 전자기적 신호는 개폐장치 외부에도 전압을 발생시킬 수 있습니다. 이 전자기적 소스는 가공선의 절연체, 변압기 부싱 그리고 강력한 무선 신호 심지어는 가까운 도로의 교통같은 다양한 소스로부터 발생될 수 있습니다.

이러한 소스들은 변전소의 금속 도어나 울타리와 같이 개폐장치에 전기적으로 연결되지 않은 가공 금속물에 동등한 신호를 발생시킬 것입니다. 개폐장치로부터 측정된 값을 읽기 전에 이러한 금속물의 표면상의 전파간섭을 측정하는 것은 배경 잡음을 초과하는 PD를 제대로 식별하는데 도움을 줄 것입니다.

주) 만일 배경잡음이 10dB보다 적다면 UltraTEV Plus2 카운터는 증가하지 않고 0로 읽을 것입니다.

8.1.2 TEV측정하기

UltraTEV Plus2의 전원을 키고 홈 메뉴가 나올 때까지 기다립니다. 홈 메뉴상의 TEV 아이콘을 누르고 필요한 화면을 선택합니다. ‘Interpretation’ 화면은 신호가 검출되면 사용자에게 추가로 정보를 제공하기 위해 활용되는 다른 모드들의 앞선 기능들의 첫 과정에서 사용하기를 추천합니다.

측정하기 위하여는 TEV 센서를 다음에 보여주는 것과 같이 테스트 중인 시설의 금속 가공물에 90도로 접촉해서 유지합니다. 어떠한 측정치이던 펄스/사이클과 크기의 수치를 계산하여 결정된 해석 메시지를 스크린 상에 나타내 줄 것입니다. TEV 센서를 금속 가공물로부터 떼어 내면 즉시 결과값은 스크린 상에서 사라짐을 기억해야 합니다.

8.2 Cable PD 측정

케이블 PD 측정을 시행하려면, UltraTEV Plus2 장비에 RFCT 액세서리를 연결해야 합니다. RFCT는 장비의 왼쪽 편 사이드에 위치한 스마트 액세서리 포트에 연결해야 합니다.

주)1. EA Technology의 RFCT는 적정하고 효과적으로 대지/접지선에 연결되어 안전하게 유지되는 대지/접지선에 적정하고 숙련된 측정자에 의하여 설치되도록 설계되었습니다.

2. RFCT, 연결선, 장비는 고전압에 안전을 보호하지 않습니다.

8.2.1 실용적인 RFCT 연결 요구사항

중압(medium voltage) 파워 케이블의 활선 PD 진단 시 RFCT는 접지선에 바로 체부하여 사용합니다. 만일 각 상이 분리된 core라면 RFCT는  접지선 주위에 간단하게 채워서 조이면 됩니다. 이 방법은 케이블 접속해체 없이 그리고 고객에게 정전 없이 활선으로 진단 가능한 방법입니다.

XLPE 케이블에서는 측정자는 일반적으로 케이블 접지선 혹은 케이블 코어에 정상적으로 접근할 수 있습니다.  접지선은 접근의 용이성을 위해 종단 박스의 외부에 루프 형태로 할 수 있다. PILC(Paper Insulated Lead Covered) 케이블인 경우 케이블 접지선과 개폐기 접지선을 합쳐 bonding할 수 있어  RFCT를 접지 케이블에 붙이는 데 어려움이 야기될 수 있습니다. 이런 현상은 컴파운드를 가득 넣은 케이블 박스들을 이용하는 오래된 PILC 케이블 에서 보다 더 흔한 현상입니다.

8.2.2 케이블의 PD측정

UltraTEV Plus2의 전원을 키고 홈 메뉴가 나올 때까지 기다립니다. 만일 상기에 맞게 조건들이 갖춰져 있으면  , 테스트 중인 케이블의 접지선에 RFCT를 설치 하십시요. 제공된 연결선을 이용해 UltraTEV Plus2에 알맞는 RFCT를 연결해 나가십시요; 아래에 보는 것과 같이 스마트 악세서리 포트에 LEMOTM 커넥터와 RFCT에 BNC를 연결한다. UltraTEV Plus2의 홈 메뉴에 보통 TEV 아이콘의 자리에 케이블 PD 아이콘이 나타날 것입니다.

주). RFCT, 연결선, 장비는 고전압에 안전을 보호하지 않습니다. 액세서리는 오직 대지전위에서만 케이블에 연결해야 함을 명심해야 합니다.

홈 메뉴에서 케이블 PD 아이콘을 누르고 그리고 측정 옵션을 눌러 나갑니다. 화면에서는 피코콜롬(pC)으로 측정된 PD값을 바 그래프로 보여줄 것입니다. 케이블 내의 방전 활동을 더 명확하게 얻기 위해선, 케이블 PD 화면상의 ‘Phase Plot’ 옵션을 선택합니다. 이 화면에서는 진단 중에 케이블 내에 발생한 케이블 PD활동의 위상 변위 값을 제공합니다.

8.3 초음파 측정

UltraTEV Plus2는 표면 방전 활동의 음향 방출을 검출하는데 사용되는 초음파 센서를 탑재하고 있다. 외부 초음파 센서는 UltraTEV Plus2를 사용해 옥외시설, 밀봉된 설비, 접근하기 어려운 공간까지도 진단을 가능하게 합니다.

공기 중에서 초음파를 측정하고자 할 때는 그 센서는 측정 대상 설비에 접촉하지 않아도 됩니다.

8.3.1 초음파 측정하기

UltraTEV Plus2의 전원을 키고 홈 메뉴가 나올 때까지 기다립니다. 계속해서 제공된 헤드폰을 포트에 끼웁니다; 주 메뉴에서 초음파 아이콘을 선택합니다. 이 화면에서는 초음파 활동의 위상 변위 플롯을 보여줄 것입니다.

배경 레벨보다 높은 초음파 활동은 특별한 의미가 있습니다. 진정한 방전은 헤드폰을 통해 탁탁하는 소리(후라이팬에서 지글지글거리는 듯한)를 통해 인식할 수 있으며 혹은 위상 플롯상에서 관련된 그룹의 위상을 통해서도 확인 할 수 있습니다. 탐지에 더 신뢰를 얻으려면 화면 왼쪽 상단에 보여지는 분류알고리즘 결과로써 가능합니다.

주)만일 초음파 액세서리 포트에 액세서리가 연결되어 있지 않으면 UltraTEV Plus2  는 내장된 초음파 센서로 디폴트 됩니다.

8.3.2 UltraDish Accessory로 초음파 측정하기

UltraDish는 거리를 유지한 상태에서 방전 소스를 검출하는 방법을 제공한다. 그것은 반사면의 초점 포인트에 탑재된 센서에 초음파 음의 초점을 맞추는 투명한 파라보릭 반사면으로 구성되어 있습니다.   UltraDish는 가공 설비의 애자련과 같이 상당한 거리에서도 방전 유무를 탐지할 수 있어 센서를 내장하고 있어서 비교적 효과적인 게인 증가를 얻을 수 있습니다.

주)UltraDish의 게인 값 때문에 Dish측정 값은 내장 센서, 플렉시블 센서 혹은 콘텍트 프로브에 의해 얻어진 값과는 비교할 수 없습니다.

이 액세서리는 Kit3 팩키지에서 만나볼 수 있습니다. 이 액세서리의 진단 구입에 대해 의논하고 싶다면 이 메일을 통해 제품 지원 팀과 연락하기 바랍니다.

daebkim@hanmail.net,   Product-support@eatechnology.com

UltraDish 커넥터를 사용하기 위해서는 UltraTEV Plus2의 오른쪽 사이드 면에 있는 초음파 센서 포트에 꼽아야 합니다. UltraDish는 눈으로 목표물을 겨냥하던가 아니면 핸들 위에 있는 버튼을 눌러 레이저 포인트로 레이저를 쏴 겨냥을 하는 두 가지 방법이 있습니다.

8.3.3 Flexi프르브 센서를 이용한 초음파 측정

플랙시블 센서는 개폐장치의 접근하기 어려운 부분을 접근해 진단하는 법을 제공합니다. 이것은 센서의 각도를 손으로 만져 조정 할 수 있도록 유연한 거위 목의 끝에 달려 있습니다. 이것은 사용자가 내재된 초음파 센서로 사용하기 힘든 곳을 측정할 수 있도록 하고 화면상에서 역시 수치를 계속해서 읽을 수 있도록 해 줍니다.

플랙시블 센서 커넥터를 사용하기 위해서는 UltraTEV Plus2의 초음파 액세서리 포트(오른쪽 사이드면)의 외부 센서 소켓에 꼽아야 합니다. 소켓과 커넥터의 손상을 피하기 위해서 플랙시블 센서를 꼽기 전에 붉은 점(또는 요철 부분)을 나란히 맞춰서 꼽는 것을 잊지 말아야 합니다. 플랙시블 센서는 내부센서와 마찬가지 방법으로 사용되나 좀더 제한적인 공간에서 사용되는데 더 유용 합니다.

8.3.4 콘택트 프르브를 이용한 초음파 측정

초음파 콘택트 프르브는 방전 소스로부터 센서까지 직접적인 공기 공기통로가 없는 폐쇄된 공간의 방전을 탐지 할 수 있도록 해 줍니다. 프르브를 외부 센서 커넥터에 연결하고 센서 주위로 있는 자석을 이용해 원하는 지점에 고정시킵니다. 소켓과 커넥터의 손상을 피하기 위해 초음파 콘택트 프르브를 꼽기 전에 붉은 점을 나란히 맞추는 것을 잊지 말아야 합니다. 이 프르브는 폐쇄된 공간의 에너지가 외함에 전파되는 것을 탐지함으로써 밀폐된 공간 내의 방전 소스를 검출해 낼 수 있습니다. 방전신호를 가로막는 프르브 자체의 갑작스런 움직임 이나 판넬의 강한 진동 등과 같은 신호들을 야기할 수 있는 다른 소스들을 제거하는데 주의를 해야 합니다.

8.3.5 콘택트 프르브 사용하기

초음파 콘택트 프르브는 아래 2번 이미지에서 보여주는 것과 같이 PD소스와 장비 센서간에 직접적인 공기통로가 없는 곳이라면 사용할 수 있습니다. 그러나, 3번 이미지에서 보여주는 것과 같이 만일 예상되는 PD 소스를 포함한 탱크가 또 다른 공간 층으로 분리되어 있다면 이것을 사용할 수 없습니다. PD 소스와 장비 사이에 바로 통하는 공기통로가 있다면 이 경우에는 1번 이미지에서 보여주는 것과 같이 에어본 센서를 사용할 수 있습니다. 초음파 사운드의 물리적 특성으로 인하여, 대부분의 경우 초음파 콘택트 프르브를 이용해 얻는 것보다 에어본 센서를 이용하는 것이 좀 더 낳은 감도를 제공합니다.

1) 초음파 신호는 공기 중의 경로를 통해 전파된다. 초음파 콘택트 프르브를 사용할 수 있다; 그러나, 에어본 센서를 이용하면 좀 더 나은 결과를 얻을 수 있습니다.

2) 공기 중의 어떠한 경로도 없음 – 초음파 콘택트 프르브를 이용하는 것이 최선입니다.

3) PD 소스를 가지고 있는 탱크로 접근할 길이 없으며, 에어본 센서와 초음파 콘택트 프르브 둘 모두 유효한 값들을 제공할 수 없습니다.

8.3.6 부분방전의 진단, 측정 및 위치확인

초음파 콘택트 프르브를 이용해 부분 방전을 검출하는 것은 사용자에 의해 수행된 PD 패턴의 인식에 기초합니다. 콘택트 프르브에 의해 검출된 부분 방전의 소리 신호는 에어본 센서를 이용해 얻어진 것과 비슷합니다. 표면 방전에 의해 야기된 진짜 신호로부터 유령 신호를 구별하기 위해 각별한 주의가 필요합니다.

초음파 신호의 각기 다른 전파 경로로 인해, 초음파 콘택트 프르브를 이용해 얻은 측정과 에어본 센서를 이용해 얻은 측정은 비교할 수 없습니다. 콘택트 프르브에 의해 검출된 일반적인 신호는 시설의 물리적인 구조와 전파 경로의 결과로서 그 크기가 더 작습니다. 두 측정의 비교는 콘택트 프르브의 구성을 동일하게 하고 같은 타입의 시설을 진단하는 경우에만 가능합니다.

8.3.7 콘택트 프르브 접촉의 실제

초음파 콘택트 프르브는 낮은 레벨의 초음파 소스를 검출하기에 충분한 감도를 제공하도록 디자인 되었습니다. 아래의 이미지는 초음파 콘택트 프르브를 밀폐된 시설의 외함에 비효율적으로 접촉하는 상황의 시나리오들을 보여줍니다. 센서 헤드와 측정 포인트 사이에 어떠한 에어 갭이라도 있다면 심지어 강한 방전까지도 검출할 수 없을 정도의 낮은 레벨까지 신호를 실질적으로 약화시킬 것입니다. 그러므로, 일시적이던 영구적이던 설치 전에 센서 헤드와 설비의 표면은 어떠한 헐거움이라든가 불안정한 물질로부터 깨끗해져야 한다. 만일 시설 표면이 거칠고 고르지 않다면 센서 헤드와 시설 사이에 나쁜 접촉의 결과를 가져올 에어 갭을 만들어 낼 것입니다.

1) 초음파 콘택트 프르브 센서 헤드와 시설 표면 사이에 먼지가 끼인 경우

2) 거칠고 고르지 않은 표면은 센서 헤드로 전달되는 신호의 양을 현격하게 다운시킬 것입니다.

아래 이미지는 유효한 측정값을 얻기 위해 설비에 초음파 콘택트 프르브를 접촉하는 적절한 방법을 보여줍니다.

이상적으로 초음파 콘택트 프르브를 마그네틱 크램프를 이용해 비교적 평평한 표면에 접촉하는 것입니다. 이것은 아래 섹션에서 서술하는 어떠한 유령 잡음이라도 제거할 것입니다.

두 번째 이미지는 표면이 거칠고 고르지 않은 경우를 보여줍니다. 다음의 접촉매질을 이용하는 것이 한 가지 방법입니다:-

● 물 칠한 경우 – 매우 좋은 연결을 제공해 빠른 측정을 위해 적절함.

● 기름 칠한 경우 – 기름은 빠르게 증발하지 않으므로 긴 시간 모니터링을 위해 적절함.

● 고체 상태인 경우 - 긴 시간 동안 모니터링을 위해 적절하지만 기름 칠한 경우만큼 좋은 연결을 제공하지

는 않음.

●개폐장치 위에 ‘danger’ 표시와 같은 기존의 스티커를 사용함

마지막 이미지는 조사 중인 설비에 초음파 콘택트 프르브에 압력을 가하는 응용을 보여줍니다. 이것은 신호 전달을 개선시키고 그것의 검출 능력을 증가시킵니다. 장비의 dB값을 비교 목적으로 읽을 때, 항상 같은 타입의 센서를 사용하고 이전에 사용했던 같은 위치에서 측정해야 함을 기억해둬야 합니다. 설비의 측정 포인트는 미래에 위치를 쉽게 찾기 가능 하도록 설비위에 마크해 둘 수 있습니다.

1) 비교적 평평하고 부드러운 표면

2) 거친 표면의 경우 적절한 접촉매질의 이용

3) 결합에 용이하도록 설비 쪽으로 조심스럽게 초음파 콘택트 프르브에 압력을 가하면 접촉매질을 사용해야

할 필요성을 없앨 수도 있음

8.3.8 환영신호와 잡음의 근원

아래 이미지는 초음파 콘택트 프르브를 사용할 때 PD 검출 과정에서 어떻게 원하지 않는 신호가 발생되는지를 몇 가지 예시로 보여줍니다. 이것은 PD 신호의 유령 소스와 잡음 소스로 분류할 수 있다. 이 두 가지의 차이점은 잡음은 PD 신호를 가로막아 사용자의 검출 능력을 떨어트리고, 반면에 유령 신호는 PD 소스와의 혼동을 가져 올수 있습니다.

첫 번째 이미지는 측정하는 중에 손 안에서 UCP가 유지될 때, 심지어 손의 아주 적은 움직임에도 표면 잡음을 통해 측정하는데 상당한 잡음을 발생시킬 수 있음을 보여줍니다. 측정하는 중에 초음파 콘택트 프르브의 holding이 필요한 곳(더 많은 신호를 얻기 위해 프르브를 누르거나 비자성체의 설비 외함)에서는 접촉성 액체가 잡음을 줄이는데 도움이 될 수 있습니다.

예를 들어 설비 외부에 떨어지는 비에 의해서거나 변압기 자체의 진동에 의해 야기된 설비 표면의 어떠한 진동들도 유령 신호를 야기할 수 있습니다. 들을 수 있는 신호 같은 경우는 마치 진짜의 PD 소스처럼 정확하게 같게 나타날 수 도 있습니다. 이 두 경우의 예를 두 번째와 세 번째 이미지에서 보여주고 있습니다.

1) 초음파 콘택트 프르브의 흔들림, 예)손으로 잡고 있을 때

2) 설비 외부에 비가 떨어질 때

3) 초음파 콘택트 프르브를 접촉한 설비 외함 진동(변압기 자체의 진동 포함)

9. UltraTEV Plus2의 사양

TEV 측정

센서:                    용량성

측정 범위:	         0 – 60 dBmV

측정 대여폭:             3 – 80 MHz

해상도:                  1 dB

정확도:                  ±1 dB

펄스/사이클 최대값:      50Hz에서 1953 or 60Hz에서 1627

펄스 카운트의 최소값:    10 dBmV

초음파 측정

센서:                     초음파 마이크로폰

측정 범위:               -7dBµV 에서 68dBµV

해상도:		         1 dB

정확도:                  ± 1 dB

변환기 감도:             -65dB (0d B = 1volt/µbar RMS SPL)

변환기 센터 주파수:      40 kHz

변환기 지름:             16 mm

케이블 PD 측정

센서:                    RFCT

측정 범위:               100 – 100 000 pC

측정 대여폭:             41 MHz

하드웨어

동봉:                    플라스틱 케이스

스크린:                  3.5”TFT 터치 스크린

LED 백라이트

640 * 480 해상도

지표:                   충전중임을 알려주는 계기 LED

조정 장치:              4 x 푸쉬 버튼

연결 장치:              마이크로 USB 연결 포트

마이크로SD 슬롯

2 x 악세서리 연결 포트

헤드폰:                 3.5mm 잭; 최소 8 Ohms

환경설정

동작 기온:              -20 – 50 °C

습도:                   0 – 90 % RH 비응축

IP 등급:                54

치수

사이즈:                 201mm x 76mm x 34mm

중량:                   0.44kg

전원

내장 배터리:             3.7V, 6.6Ah 재충전 가능한 리튬이온

일반적인 동작 가능 시간: 대략 8 시간

배터리 관리:             사용하지 않을 경우 5분 후 자동적으로 꺼짐(설정 가능함)

충전 시간:               대략 6 시간

배터리 충전기

전압률:                   100 – 240 AC

주파수:                   50 – 60Hz

충전기 출력 전류:         2 A

배터리 충전 전류:         1.8 A @ 5V 명목상

치수:                     61.89mm x 39mm x 32.3mm

중량:                     65g(대략)

작동 기온:                0 – 40 °C

동작 습도:                20% - 85%

저장 가능한 습도:         5% - 95%

11.   유지 관리

UltraTEV Plus2 혹은 장비나 액세서리의 내부 회로에 진입하고자 하면 안 됩니다. 만일 장비의 실행과 동작에 의심스러운 점이 생긴다면 제조사나 공급자를 통해 해결 할 것을 조언합니다.

축축하거나 습한 곳에 보관을 피하고 극한의 기온, 과도한 진동 그리고 쇼크 상태에서도 작동시키려 하면 안 됩니다.  UltraTEV Plus2 케이스위에 서지 마십시요.

12.   하자 처리

하자정책 무엇을 보증하는가?

EA Technology 사의 제품과 악세서리들은 우리의 공장으로부터 보내진 날로부터 12개월 동안 재료와 기량면에서 문제가 생길 시 보증해줍니다.

보증 기간 동안, EA Technology 사는 결함이 입증된 액세서리, 혹은 부품, 제품을 수리해야 할지 교체를 해야 할지에 대해 선택을 할 것입니다.

하자정책으로 보증해 줄 수 없는 것은 어떤 경우인가?

다음과 같은 경우는 보증해 줄 수 없다: 제품의 수정, 방치, 남용, 오용, 사고에 의해 야기된 손상; 운전 메뉴얼에 들어있는 지시대로 하지 않아서 발생된 손상; EA Technology 사에 의해 허가된 사람이 아닌 사람에 의해 수리를 해서 발생된 손상.

수리를 위한 하자정책

수리된 제품들은 6개월 혹은, 기본적으로 주어지는 보증기간의 남은 기간  중 에서 더 나은 조건으로 재료나 기량적인 부분에서 결함이 생길 시 보증을 받을 수 있습니다.

국내 031)426-7950

daebkim@hanmail.net

13. 검 교정

검 교정 주기 : 12개월

당신의 적용은 사용하는 주기에 따라 다른 검교정 주기가 요구 될 수 있습니다. 검 교정 주기는  UltraTEV Plus2가 사용되기 시작한 날자 부터 시작됩니다.

14. 수리

수리에 관한 정보를 얻고 한다면

daebkim@hanmail.net

15. 전기전자 장비의 폐기물에 관한 명령(WEEE)

EA Technology 사는 폐전자제품 지침에 의하여 정의된 대로 승인된 준수 조직의 멤버입니다. EA Technology 사의 제품이 동작 수명이 다 되었을 때, 허가받은 폐쓰레기 관리 담당자에 의해 재활용 되어야 하며 혹은 재활용을 위해 EA Technology 사로 돌려 보내져야 합니다.

16. 지속적인 발전

EA Technology 사는 제품의 계속적인 발전과 향상을 위한 정책을 가지고 있습니다. 그 결과, 이 운전 매뉴얼에서 다루지 않은 운전과 사양에 아주 미세한 차이가 있을 수 있습니다.

모든 노력들은 이 운전매뉴얼 내에 제공된 정보들이 프린트 될 시점에 정확하게 제공된 바를 확신 했습니다.

만일 어떠한 오류나 누락된 내용을 발견한다면, 알려주시기 바랍니다.

17. 연락처

본사                                              한국 Distributor

EA Technology Ltd                                      대영종합산기㈜

Capenhurst Technology Park                             경기 안양시 동안구 학의로 282

Chester, UK, CH1 6ES                                    금강펜테리움A동1309호

Tel: +44 (0)151 339 4181                                 TEL: 031-426-7950

당사의 국제 사무실과 배급처에 관한 자세한 내용을 원한다면, 우리의 웹사이트를 방문해 주세요:

www.eatechnology.com/contact-us

판매

이 메일: sales@eatechnology.com

프리 폰: 0800 027 7243(오직 UK)

제품 지원

이 메일: product-support@eatechnology.com

프리 폰: 0800 032 6657 (오직 UK)

전화: +44 (0)1513472293

18. 개정 이력

모든 저작권을 보유하고 있습니다. 이 발행물의 어느 부분도 전기적, 물리적, 복사, 기록 혹은 다른 방법에 의해 어떠한 형태로든 전달되거나 재생산될 수 없으며, 저작권 소유자의 허락 없이 자연의 회수 시스템에 의해 저장될 수 없습니다.

세계로 뻗은 발자취

우리는 세계의 90개국의 고객들에게 40개의 Distributor들과 함께 호주 중국 싱가폴 UAE 미국의 지사를 통하여 제품과 서비스를 제공합니다.

우리의 전문 기술

우리는 발전시설과 계통 분야의 설비관리에 있어서 세계 리더의 솔루션을 제공합니다.

우리의 고객들에는 사기업과 공영분야에 있어서 주요 발전설비 운영회사와 함께, 송배전회사 및 발전회사들이

포함되어 있습니다.

●   우리의 제품, 서비스, 관리 시스템 그리고 지식들을 고객들에게 다음을 위하여 제공합니다.

-   정전을 방지한다.

-   설비의 상태를 평가한다.

-   시설이 왜 고장 났는지 알아낸다.

-   네트워크 운전을 최적화 한다.

-   좀 더 스마트한 투자 결정을 제공한다.

-   좀 더 스마트한 Grid를 만든다.

-   가장 최근의 스탠다드를 이루어 낸다.

-   그들의 막강한 기술을 발전시킨다.

e-mail: daebkim@hanmail.net